РепьЁвский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК

№ 303

28 апреля 2023 года

часть 4

официальное издание

«РепьЁвский муниципальный вестник» - официальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления Репьёвского муниципального района для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Репьёвского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Репьёвского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

- Учрежден в декабре 2007 года (решение Совета народных депутатов Репьевского муниципального района от 19.11.2007 года № 221) в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», Уставом Репьёвского муниципального района.

«Репьёвский муниципальный вестник» состоит из трех разделов:

- в первом разделе публикуются решения и иные нормативные акты Совета народных депутатов Репьёвского муниципального района;

- во втором разделе публикуются нормативные правовые акты администрации Репьёвского муниципального района;

- в третьем разделе публикуются нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельских поселений Репьёвского муниципального района

редакционный Совет:

- Черкашин Евгений Константинович – начальник юридического отдела администрации муниципального района;

- Пахомов Денис Иванович – заместитель начальника юридического отдела администрации муниципального района;

- Дручинина Елена Егоровна – руководитель аппарата администрации муниципального района.

Тираж – 17 экземпляров;

Распространяется – бесплатно, согласно списку рассылки, определяемому администрацией Репьёвского муниципального района.

Изготовлен - администрацией Репьёвского муниципального района: с. Репьёвка, пл. Победы, д.1 тел. Для справок (47374) 2-27-27.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1

Решение Совета народных депутатов Репьёвского муниципального района Воронежской области от 28.04.2023 №134 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Репьёвского муниципального района от 22.12.2022 года №111 «О бюджете Репьёвского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»…………………………………………………………………………………………………………...…………..4

Решение Совета народных депутатов Репьёвского муниципального района Воронежской области от 28.04.2023 №135 «О внесении изменения в решение Совета народных депутатов муниципального района от 07.04.2015 г. №186»…….19

РАЗДЕЛ 2

Постановление администрации Репьёвского муниципального района Воронежской области от 04.04.2023 №86 «Об определении мест, на которые запрещено возвращать животных без владельцев и перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания на территории Репьёвского муниципального района Воронежской области»…………………………………………………………………………….20

Постановление администрации Репьёвского муниципального района Воронежской области от 07.04.2023 №91 «Об утверждении схемы теплоснабжения Репьёвского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области на период до 2032 года»………………………………………………………..…………………….21

Постановление администрации Репьёвского муниципального района Воронежской области от 14.04.2023 №98 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Репьёвском муниципальном районе Воронежской области в новой редакции»………………………………………………………...………………….50

Постановление администрации Репьёвского муниципального района Воронежской области от 19.04.2023 №102 «О внесении изменений в постановление администрации Репьёвского муниципального района Воронежской области от 24.09.2019 г. № 302 «Об утверждении муниципальной программы Репьёвского муниципального района «Развитие культуры» (2020-2028 г.г.)»……………………………………………………………………………….…………………...57

РАЗДЕЛ 1

| Организация сбалансированного горячего питания школьников в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 924 | 07 | 02 | 02 1 02 88370 | 200 | 357,0 | 1 709,0 | 1 027,0 | 1 027,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация сбалансированного горячего питания школьников в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 924 | 07 | 02 | 02 1 02 88370 | 600 | 727,0 | 1 336,0 | 463,0 | 463,0 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся.получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 924 | 07 | 02 | 02 1 02 L3040 | 200 | 0,0 | 1 419,1 | 1 419,1 | 1 314,2 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся.получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 924 | 07 | 02 | 02 1 02 L3040 | 600 | 0,0 | 2 511,5 | 2 511,5 | 2 564,5 |
| Реализация мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 924 | 07 | 02 | 02 1 02 S8750 | 200 | 95,0 | 3 931,0 |  |  |
| Реализация мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 924 | 07 | 02 | 02 1 02 S8750 | 600 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |
| Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 924 | 07 | 02 | 02 1 02 78940 | 200 | 0,0 | 1,0 |  |  |
| Дополнительное образование детей | 924 | 07 | 03 |  |  | -115,0 | 10 385,1 | 9 400,7 | 9 400,7 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» | 924 | 07 | 03 | 02 2 00 00000 |  | -115,0 | 10 385,1 | 9 400,7 | 9 400,7 |
| Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» | 924 | 07 | 03 | 02 2 02 00000 |  | -115,0 | 10 385,1 | 9 400,7 | 9 400,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 924 | 07 | 03 | 02 2 02 00590 | 100 | -115,0 | 10 302,2 | 9 338,0 | 9 338,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 924 | 07 | 03 | 02 2 02 00590 | 200 | 0,0 | 82,9 | 62,7 | 62,7 |
| Молодежная политика | 924 | 07 | 07 |  |  | 0,0 | 196,2 | 103,6 | 103,6 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Развитие образования» | 924 | 07 | 07 | 02 0 00 00000 |  | 0,0 | 196,2 | 103,6 | 103,6 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» | 924 | 07 | 07 | 02 3 00 00000 |  | 0,0 | 196,2 | 103,6 | 103,6 |
| Основное мероприятие «Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовки ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации» | 924 | 07 | 07 | 02 3 02 00000 |  | 0,0 | 23,5 | 17,8 | 17,8 |
| Реализация мероприятий по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 924 | 07 | 07 | 02 3 02 88340 | 200 | 0,0 | 23,5 | 17,8 | 17,8 |
| Основное мероприятие «Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи» | 924 | 07 | 07 | 02 3 03 00000 |  | 0,0 | 172,7 | 85,8 | 85,8 |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 924 | 07 | 07 | 02 3 03 80280 | 100 | 0,0 | 112,7 | 85,8 | 85,8 |
| Расходы на реализацию и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 924 | 07 | 07 | 02 3 03 88280 | 200 | 0,0 | 54,0 |  |  |
| Расходы на реализацию и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 924 | 07 | 07 | 02 3 03 88280 | 600 | 0,0 | 6,0 |  |  |
| Другие вопросы в области образования | 924 | 07 | 09 |  |  | 1 812,8 | 10 064,6 | 7 007,3 | 7 051,2 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Развитие образования» | 924 | 07 | 09 | 02 0 00 00000 |  | 1 812,8 | 10 064,6 | 7 007,3 | 7 051,2 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» | 924 | 07 | 09 | 02 1 00 00000 |  | 2 021,6 | 3 234,6 | 1 195,7 | 1 195,7 |
| Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 924 | 07 | 09 | 02 1 EВ 00000 |  | 2 021,6 | 3 234,6 | 1 195,7 | 1 195,7 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 924 | 07 | 09 | 02 1 EВ 51790 | 100 | 2 021,6 | 2 560,7 | 531,4 | 531,4 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 924 | 07 | 09 | 02 1 EВ 51790 | 600 | 0,0 | 673,9 | 664,3 | 664,3 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» | 924 | 07 | 09 | 02 3 00 00000 |  | 694,6 | 2 364,4 | 1 732,3 | 1 776,2 |
| Основное мероприятие «Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи» | 924 | 07 | 09 | 02 3 03 00000 |  | 694,6 | 2 364,4 | 1 732,3 | 1 776,2 |
| Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 924 | 07 | 09 | 02 3 03 78320 | 200 | 63,2 | 672,5 | 647,7 | 652,2 |
| Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 924 | 07 | 09 | 02 3 03 78320 | 600 | 631,4 | 1 495,9 | 918,8 | 925,2 |
| Оздоровление детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 924 | 07 | 09 | 02 3 03 78410 | 300 | 0,0 | 96,0 | 90,0 | 123,0 |
| Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 924 | 07 | 09 | 02 3 03 88320 | 200 | 0,0 | 85,0 | 64,3 | 64,3 |
| Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 924 | 07 | 09 | 02 3 03 88320 | 600 | 0,0 | 15,0 | 11,5 | 11,5 |
| Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» | 924 | 07 | 09 | 02 5 00 00000 |  | -903,4 | 4 465,6 | 4 079,3 | 4 079,3 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 924 | 07 | 09 | 02 5 01 00000 |  | 289,0 | 2 771,0 | 1 886,5 | 1 886,5 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 924 | 07 | 09 | 02 5 01 82010 | 100 | 289,0 | 2 771,0 | 1 886,5 | 1 886,5 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 924 | 07 | 09 | 02 5 02 00000 |  | -1 192,4 | 1 694,6 | 2 192,8 | 2 192,8 |
| Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений отделов в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 924 | 07 | 09 | 02 5 02 80590 | 100 | -1 192,4 | 1 574,6 | 2 102,8 | 2 102,8 |
| Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений отделов в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 924 | 07 | 09 | 02 5 02 80590 | 200 | 0,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 |
| Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений отделов в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 924 | 07 | 09 | 02 5 02 80590 | 300 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 924 | 10 |  |  |  | 0,0 | 18 724,4 | 19 731,6 | 20 503,1 |
| Охрана семьи и детства | 924 | 10 | 04 |  |  | 0,0 | 18 724,4 | 19 731,6 | 20 503,1 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Развитие образования» | 924 | 10 | 04 | 02 0 00 00000 |  | 0,0 | 18 724,4 | 19 731,6 | 20 503,1 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» | 924 | 10 | 04 | 02 1 00 00000 |  | 0,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 |
| Основное мероприятие «Развитие и модернизация дошкольного образования» | 924 | 10 | 04 | 02 1 01 00000 |  | 0,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 |
| Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 924 | 10 | 04 | 02 1 01 78150 | 300 | 0,0 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 924 | 10 | 04 | 02 1 01 78150 | 600 | 0,0 | 375,6 | 375,6 | 375,6 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» | 924 | 10 | 04 | 02 4 00 00000 |  | 0,0 | 18 308,4 | 19 315,6 | 20 087,1 |
| Основное мероприятие «Обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей» | 924 | 10 | 04 | 02 4 07 00000 |  | 0,0 | 7 729,3 | 8 154,5 | 8 480,4 |
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 924 | 10 | 04 | 02 4 07 78541 | 300 | 0,0 | 7 729,3 | 8 154,5 | 8 480,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей» | 924 | 10 | 04 | 02 4 08 00000 |  | 0,0 | 4 294,1 | 4 530,1 | 4 711,3 |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 924 | 10 | 04 | 02 4 08 78543 | 300 | 0,0 | 4 294,1 | 4 530,1 | 4 711,3 |
| Основное мероприятие «Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» | 924 | 10 | 04 | 02 4 10 00000 |  | 0,0 | 6 285,0 | 6 631,0 | 6 895,4 |
| Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 924 | 10 | 04 | 02 4 10 78542 | 300 | 0,0 | 6 285,0 | 6 631,0 | 6 895,4 |
| Отдел финансов администрации Репьёвского муниципального района | 927 |  |  |  |  | 19 385,5 | 92 976,1 | 26 543,1 | 20 064,6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 927 | 01 |  |  |  | 8 941,7 | 20 113,4 | 4 508,5 | 4 508,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 927 | 01 | 06 |  |  | 612,3 | 6 544,0 | 4 508,5 | 4 508,5 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 01 | 06 | 39 0 00 00000 |  | 612,3 | 6 544,0 | 4 508,5 | 4 508,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 01 | 06 | 39 3 00 00000 |  | 612,3 | 6 544,0 | 4 508,5 | 4 508,5 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 927 | 01 | 06 | 39 3 01 00000 |  | 612,3 | 6 544,0 | 4 508,5 | 4 508,5 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 927 | 01 | 06 | 39 3 01 82010 | 100 | 612,3 | 5 870,5 | 3 997,0 | 3 997,0 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 927 | 01 | 06 | 39 3 01 82010 | 200 | 0,0 | 673,5 | 511,5 | 511,5 |
| Резервные фонды | 927 | 01 | 11 |  |  | 0,0 | 5 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 01 | 11 | 39 0 00 00000 |  | 0,0 | 5 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 01 | 11 | 39 1 00 00000 |  | 0,0 | 5 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации Репьевского муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств муниципального района» | 927 | 01 | 11 | 39 1 04 00000 |  | 0,0 | 5 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервный фонд администрации Репьевского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования) | 927 | 01 | 11 | 39 1 04 20540 | 800 | 0,0 | 5 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 927 | 01 | 13 |  |  | 8 329,4 | 8 329,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 01 | 13 | 39 3 00 00000 |  | 8 329,4 | 8 329,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | 927 | 01 | 13 | 39 3 02 00000 |  | 8 329,4 | 8 329,4 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 927 | 01 | 13 | 39 3 02 00590 | 100 | 7 872,4 | 7 872,4 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района»(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 927 | 01 | 13 | 39 3 02 00590 | 200 | 457,0 | 457,0 | 0,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 927 | 04 |  |  |  | 0,0 | 7 984,2 | 6 678,0 | 7 340,0 |
| Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 927 | 04 | 09 |  |  | 0,0 | 5 996,0 | 6 678,0 | 7 340,0 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Развитие транспортной системы» | 927 | 04 | 09 | 24 0 00 00000 |  | 0,0 | 5 996,0 | 6 678,0 | 7 340,0 |
| Подрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Репьевском муниципальном районе» | 927 | 04 | 09 | 24 1 00 00000 |  | 0,0 | 5 996,0 | 6 678,0 | 7 340,0 |
| Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | 927 | 04 | 09 | 24 1 01 00000 |  | 0,0 | 5 996,0 | 6 678,0 | 7 340,0 |
| Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства в Репьевском муниципальном районе" муниципальной программы Репьевского муниципального района"Развитие транспортной системы " (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 927 | 04 | 09 | 24 1 01 81290 | 200 | 0,0 | 5 996,0 | 6 678,0 | 7 340,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 927 | 04 | 12 |  |  | 0,0 | 1 988,2 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 04 | 12 | 39 0 00 00000 |  | 0,0 | 1 988,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 04 | 12 | 39 2 00 00000 |  | 0,0 | 1 988,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Благоустройство территорий муниципальных образований" | 927 | 04 | 12 | 39 2 11 00000 |  | 0,0 | 1 988,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) | 927 | 04 | 12 | 39 2 11 L5760 | 500 | 0,0 | 1 988,2 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 927 | 05 |  |  |  | 3 613,8 | 20 040,5 | 911,6 | 2 473,1 |
| Коммунальное хозяйство | 927 | 05 | 02 |  |  | 270,0 | 7 110,9 | 0,0 | 1 561,5 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 05 | 02 | 39 0 00 00000 |  | 270,0 | 7 110,9 | 0,0 | 1 561,5 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 05 | 02 | 39 2 00 00000 |  | 270,0 | 7 110,9 | 0,0 | 1 561,5 |
| Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения" | 927 | 05 | 02 | 39 2 05 00000 |  | 0,0 | 6 840,9 | 0,0 | 1 561,5 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных обязательств в сфере модернизации уличного освещения в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) | 927 | 05 | 02 | 39 2 05 78140 | 500 | 0,0 | 6 840,9 |  | 1 561,5 |
| Основное мероприятие «Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов» | 927 | 05 | 02 | 39 2 16 00000 |  | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по формированию экологической культуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) |  |  |  | 39 2 16 79340 | 500 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 927 | 05 | 03 |  |  | 0,0 | 911,6 | 911,6 | 911,6 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 05 | 03 | 39 0 00 00000 |  | 0,0 | 911,6 | 911,6 | 911,6 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 05 | 03 | 39 2 00 00000 |  | 0,0 | 911,6 | 911,6 | 911,6 |
| Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения" | 927 | 05 | 03 | 39 2 05 00000 |  | 0,0 | 911,6 | 911,6 | 911,6 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных обязательств в сфере обеспечения уличного освещения в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) | 927 | 05 | 03 | 39 2 05 78670 | 500 | 0,0 | 911,6 | 911,6 | 911,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 927 | 05 | 05 |  |  | 3 343,8 | 12 018,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района" | 927 | 05 | 05 | 39 0 00 00000 |  | 3 343,8 | 12 018,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 05 | 05 | 39 2 00 00000 |  | 3 343,8 | 12 018,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство систем водоснабжения и водоотведения Воронежской области» | 927 | 05 | 05 | 39 2 09 00000 |  | 3 343,8 | 12 018,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) | 927 | 05 | 05 | 39 2 09 78100 | 500 | 3 343,8 | 12 018,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 927 | 06 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 927 | 06 | 05 |  |  | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 06 | 05 | 39 0 00 00000 |  | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 06 | 05 | 39 2 00 00000 |  | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов» | 927 | 06 | 05 | 39 2 13 00000 |  | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование проведения работ по разработке проектной документации по рекультивации несанкционированных свалок и проектной документации по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) | 927 | 06 | 05 | 39 2 13 78740 | 500 | 0,0 |  | 9 000,0 | 0,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 927 | 10 |  |  |  | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 927 | 10 | 03 |  |  | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 10 | 03 | 39 0 00 00000 |  | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 10 | 03 | 39 1 00 00000 |  | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» | 927 | 10 | 03 | 39 1 01 00000 |  | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия активной политики занятости населения в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 927 | 10 | 03 | 39 1 01 80810 | 200 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 927 | 14 |  |  |  | 6 830,0 | 44 768,0 | 5 445,0 | 5 743,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 927 | 14 | 01 |  |  | 0,0 | 5 961,0 | 5 445,0 | 5 743,0 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 14 | 01 | 39 0 00 00000 |  | 0,0 | 5 961,0 | 5 445,0 | 5 743,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 14 | 01 | 39 2 00 00000 |  | 0,0 | 5 961,0 | 5 445,0 | 5 743,0 |
| Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» | 927 | 14 | 01 | 39 2 02 00000 |  | 0,0 | 5 961,0 | 5 445,0 | 5 743,0 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) | 927 | 14 | 01 | 39 2 02 78050 | 500 | 0,0 | 3 961,0 | 3 345,0 | 3 443,0 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) | 927 | 14 | 01 | 39 2 02 88050 | 500 | 0,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 300,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 927 | 14 | 03 |  |  | 6 830,0 | 38 807,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 14 | 03 | 39 0 00 00000 |  | 6 830,0 | 38 807,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» | 927 | 14 | 03 | 39 2 00 00000 |  | 6 830,0 | 38 807,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие"Проведение мониторинга и оценки эффективности развития муниципальных образований" | 927 | 14 | 03 | 39 2 06 00000 |  | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на приобретение служебного автотранспорта органам местного самоуправления поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) | 927 | 14 | 03 | 39 2 06 79180 | 500 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов" | 927 | 14 | 03 | 39 2 12 00000 |  | 6 830,0 | 36 807,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на предоставление финансовой поддержки поселениям в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) | 927 | 14 | 03 | 39 2 12 78040 | 500 | 0,0 | 29 477,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на предоставление финансовой поддержки поселениям в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» муниципальной программы Репьевского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Репьевского муниципального района» (Межбюджетные трансферты) | 927 | 14 | 03 | 39 2 12 88040 | 500 | 6 830,0 | 7 330,0 | 0,0 | 0,0 |

».

3. Настоящее Решение Совета народных депутатов вступает в силу со дня его опубликования.

| Глава Репьёвского муниципального района |  | В.И.Рахманина |
| --- | --- | --- |

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

«28» апреля 2023 г. № 135

с. Репьёвка

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов муниципального района от 07.04.2015 г. №186

На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета народных депутатов муниципального района от 27.02.2015 №181 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений в Репьевском муниципальном районе», Устава Репьёвского муниципального района Совет народных депутатов Репьёвского муниципального района решил:

1. В решение Совета народных депутатов муниципального района от 07.04.2015 №186 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением Репьёвского муниципального района Воронежской области «Центр физической культуры и спорта» внести изменение, дополнив часть 3 пунктами 8, 9 и 10 следующего содержания:

«8) участников (ветеранов) боевых действий;

9) мобилизованных, добровольцев и военнослужащих-контрактников, участвующих и участвовавших в СВО, а также членов их семей;

10) многодетных семей, включая родителей и детей.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Репьёвского муниципального района «Репьёвский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Репьёвского

муниципального района                                                                                                                                             В.И. Рахманина

РАЗДЕЛ 2

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» апреля 2023 г. №86.

с. Репьёвка

Об определении мест, на которые запрещено возвращать животных без владельцев и перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания на территории Репьёвского муниципального района Воронежской области

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 4.1 статьи 5 Закона Воронежской области от 12.07.2019 № 93-ОЗ «Об ответственном обращении с животными, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Воронежской области», Законом Воронежской области от 02.03.2020 № 8-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области государственными полномочиями в области обращения с животными без владельцев»  администрация Репьёвского муниципального района Воронежской области постановляет:

1. Определить места, на которые запрещается возврат животных без владельцев в границах Репьёвского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

2. Ответственным должностным лицом по принятию решения о возврате животных без владельцев на прежние места обитания определить директора МКУ «Центр поддержки агропромышленного комплекса» Матвеева А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Центр поддержки агропромышленного комплекса» Матвеева А.А.

| Глава администрации муниципального района |  | Р.В. Ефименко |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Репьёвского муниципального района

от «04» апреля 2023 г. №86

Места, на которые запрещается возврат животных без владельцев в границах Репьёвского муниципального района Воронежской области

1. Территории детских, образовательных и лечебных учреждений;

2. Территории, прилегающие к объектам культуры и искусства;

3. Территории, прилегающие к организациям общественного питания и магазинам;

4. Детские игровые и спортивные площадки;

5. Спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры;

6. Места размещения нестационарных торговых объектов;

7. Кладбища и мемориальные зоны;

8. Площадки танцевальные, для отдыха и досуга, проведения массовых мероприятий, размещения средств информации, а также парки и скверы;

9. Территории учреждений социальной сферы;

10. Территории розничных рынков.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» апреля 2023 №91

с. Репьёвка

Об утверждении схемы теплоснабжения Репьёвского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области на период до 2032 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Совета народных депутатов Репьевского муниципального района Воронежской области от 28.10.2019 № 225 «О принятии Репьевским муниципальным районом осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения», администрация Репьёвского муниципального района Воронежской области постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения Репьёвского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области на период до 2032 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Жегульского Ю.И.

Глава администрации

муниципального района                                                                                                                                              Р.В. Ефименко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

от «07» апреля 2023 г. № 91

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РЕПЬЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .9

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 12

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МО 16

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ……18

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 18

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 18

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе .....19

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения 19

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения 20

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 24

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 24

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем

теплоснабжения 25

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.26

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения …...26

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития

теплоснабжения поселения …..27

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.... 28

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии..28

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 28

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 28

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 29

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической

и тепловой энергии 29

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 30

5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого

источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения… 30

5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 33

5.9. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 34

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 36

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 36

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 36

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 36

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 37

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

потребителей 37

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 38

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 38

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и  (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 38

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 39

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 40

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 40

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе .... 40

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения на каждом этапе 41

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 41

9.5. Оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям.. .41 РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 42

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ

НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 43

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ. 44 РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУББЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И

ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ

СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО 45

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 46

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЕЕ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ

ЧАСТЬЮ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГЛАВЫ 49

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 49

1.1. Функциональная структура теплоснабжения 49

1.2 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 51

1.3 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей

тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии 60

1.4 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения

топливом 62

1.5. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и тепло-

сетевых организаций 62

1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в

системах теплоснабжения поселения, городского округа 64

Глава 2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии

на цели теплоснабжения 65

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения,

городского округа, города федерального значения 66

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 67

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения,

городского округа, города федерального значения 69

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том

числе в аварийных режимах 71

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 71

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции, и (или)

модернизации тепловых сетей 72

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые

системы горячего водоснабжения 73

Глава 10. Перспективные топливные балансы 73

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию 75

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения,

городского округа, города федерального значения 75

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 75

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 79

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения...79 Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или)

актуализированной схеме теплоснабжения 79

ПРИЛОЖЕНИЯ 80

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объектом настоящего исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Репьёвское сельского поселения в составе муниципального образования Репьёвский район.

Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения сельского поселения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Репьёвского СП Репьёвского района Воронежской области является:

• Федеральный закон от 27.07.2010 г. года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

• Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

•Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

•СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

•СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

•Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 18 мая, 21.12. 2009 г;

• Генеральный план СП.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией Репьёвского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области.

Технической базой разработки являются:

• Г енеральный план СП;

• проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям и тепловым пунктам;

• эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их виды и т.п.);

• статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения принимаются согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

• температура воздуха наиболее холодной пятидневки: -25 °С;

• преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: западное;

•средняя температура отопительного периода: +1,9 °С;

• Продолжительность отопительного периода - 164 сутки.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Репьёвского СП тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

11

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Репьёвское СП находится в Репьёвском районе Воронежской области. Населенные пункты входящие в состав сельского поселения: с. Репьёвка, х. Верхняя Мельница, х. Дракино.

По ботанико-географическому районированию Репьёвское сельское поселение входит в лесостепную ландшафтную зону и правобережный типично-лесостепной район, для которых характерно наличие небольших лесных массивов среди разнотравно-луговой степи. Оно целиком расположено в Западном меловом овражно-балочном природном районе. Рельеф местности - холмисто-равнинный, характерный для восточной окраины Средне-Русской возвышенности. Волны рельефа образуют овраги, балки, русла рек и ручьев.

Климат - умеренно-континентальный с довольно жарким летом и холодной зимой. Абсолютные минимумы и максимумы температуры могут доходить в отдельные годы до +/- 40 градусов. Первые осенние морозы обычно начинаются в начале октября, а последние прекращаются в конце апреля - начале мая. Зима длинная, 130-150 дней. Зимняя температура неустойчива, часты оттепели. Средняя температура января - минус 9 граду-сов. Снежный покров устанавливается к декабрю и сохраняется до середины марта. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом равна 96 дням. Весна длится примерно 2 месяца.

Численность населения Репьёвского сельского поселения по состоянию на 2021 год составило 5493 человека.

В настоящее время, по состоянию на отопительный период 2021- 2022 гг. к централизованному теплоснабжению подключено 22 абонента.

Тепловые сети от котельных предусмотрены в двухтрубном исполнении с подачей теплоносителя на отопление. На всех котельных на территории СП в качестве основного топлива используется природный газ. В качестве теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 °С с погодозависимым регулированием температуры воды.

На территории сельского поселения 3 котельных, данные предоставила администрация Репьёвского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области и ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Характеристика систем теплоснабжения представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика систем теплоснабжения представлена в таблице

| Источник тепловой энергии | Вид котельной | Марка котла | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | Отдельно стоящее здание | КСВа-1,0 - 3 шт. | Природный газ |
| Котельная №3 | Отдельно стоящее здание | КСВа-1,0 - 3 шт. | Природный газ |
| Котельная №4 | Отдельно стоящее здание | КСВа-1,0 - 3 шт. | Природный газ |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И

ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МО

(согласно предоставленным данным)

В таблице 1. содержатся данные строительных фондов, по объектам, подключенным к централизованному теплоснабжению. На период до 2032 года не планируется подключение новых абонентов.

Таблица 1. - Строительные фонды, объекты, подключенные к

централизованному теплоснабжению

| Наименование потребителей | Этажность здания |  |  |  |  | Площадь, 2 М~ |  | Объем, л Л М |  |  | Тепловая нагрузка, Г кал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление |  | гвс |  |  |
| Котельная 2, с. Репьёвка, ул. Набережная, 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .Муниципальное казенное учреждение Репьёвского муниципального района Воронежской области «Управление делами» - с.Репьёвка пл.Победы, 1 | 3 |  | 9309,7 |  | - |  |  | 0,057 |  | - |  |  |
| 2.МКУК «РКДЦ» с.Репьёвка ул.Воронежская,24 | 2 |  | 9007 |  | - |  |  | 0,050 |  | - |  |  |
| З.КУВО «УСЗН Репьёвского района» с.Репьёвка ул.Ушанева,3 | 2 |  | 4352 |  | - |  |  | 0,001 |  | - |  |  |
| 4.МКУДО «Репьёвская ДИШ» | 2 |  | 667 |  | - |  |  | 0,003 |  | - |  |  |
| Прочие потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИП Гетманский Роман Михайлович - с.Репьёвка ул.Ушанева,2а | 2 |  | 1512 |  | - |  |  | 0,009 |  | - |  |  |
| 2.ФГУП «Почта России» с.Репьёвка ул.Ушанева, 1 | 2 |  | 7530,1 |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| З.ГУ-ОПФР по Воронежской области с.Репьёвка ул. Советская, 12 | 1 |  | 1553 |  | - |  |  | 0,007 |  | - |  |  |
| Котельная 3, с. Репьёвка, ул. Набережная, 13 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Многоквартирные жилые дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. с.Репьёвка ул.Воронежская,65 |  | 2 |  | 2027 |  |  | - |  | 0,006 |  |  | - |
| Бюджетные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.МБОУ «Репьёвская школа» с.Репьёвка ул. Спортивная, 11 |  | 4 |  | 22120,46 |  |  | - |  | 0,09 |  |  | - |
| 2. Администрация Репьёвского сельского поселения с.Репьёвка ул .Воронежская,61 |  | 2 |  | 2786 |  |  | - |  | 0,017 |  |  | - |
| 3.Управление судебного департамента с.Репьёвка ул. Спортивная, 13 |  | 2 |  | 1807 |  |  | - |  | 0,050 |  |  | - |
| 4.МБДОУ Репьёвский детский сад «Солнышко» с.Репьёвка ул. Спортивная,20 |  | 2 |  | 9659 |  |  | - |  | 0,038 |  |  | - |
| Прочие потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Котельная №4, с. Репьёвка ул. Мира, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Бюджетные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БУЗ ВО «Репьёвская районная больница» с.Репьёвка ул.Мира,35 |  | 3 |  | 32943 |  |  | - |  | 0,268 |  |  | - |
| Прочие потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2Л. Описание существующих и перспективных зон действия систем

теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны Репьёвского сельского поселения:

-многоквартирные жилые дома;

- бюджетные организации;

- прочие организации.

В зону действия входят муниципальные учреждения дошкольного образования и образовательной сферы. В перспективе не планируется расширения зоны действия котельных.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда. В Репьёвском СП большинство индивидуальных жилых домов подключено к системе индивидуальному отоплению. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, т.к. нет внешних потерь при транспортировке тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения отсутствуют.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом

этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии останутся неизменными, в связи тем, что не планируется строительство новых котельных и изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, в границах Репьёвского сельского поселения отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Эффективный радиус теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Сложившаяся к середине 90-х годов прошлого века система теплового хозяйства страны характеризовалась тенденцией к централизации теплоснабжения (до 80% производимой тепловой энергии). В крупных городах России сформировались и эксплуатируются тепловые сети с радиусом теплоснабжения до 30 км, требующие периодического ремонта и замены. Постоянная тенденция к повышению стоимости отпускаемого тепла связана не только с повышением тарифов на газ и электроэнергию, но и с постоянно растущими потерями в теплосетях и затратами на их поддержание в рабочем состоянии.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом также возможен вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципе организации вновь создаваемой системы теплоснабжения.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения является актуальной задачей. Расчет по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается достоверным, как в случае комбинированной выработки тепла на ТЭЦ, когда затраты на выработку электрической энергии и тепла определяются по устаревшим методикам, разработанным более 50 лет назад.

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем

По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/ (м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется расчёт нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100 м. По формуле, представленной ниже, определяется допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Г доп — QnoT X 100/Qioo

где: <2пот - тепловые потери подключаемого трубопровода (5% от годового отпуска тепла), Гкал/год;

Q юо - нормативные тепловые потери трубопровода длиной 100 м, Гкал/год.

Результаты расчёта представлены в таблице 2.5

Рисунок 2.5. - Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь

| Ду, мы | 0й, Г кал/ч | Q&. Гкал/год | Q“ , Г кал/год | Допустимая длина тепловой сети с трубопроводами постоянного сечения сППУ изоляцией, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | канальная прокладка | бесканальная прокладка | надземная прокладка |
| 57 | 0,2 | 597,6 | 29,68 | 118,1 | 90,1 | 90,5 |
| 76 | 0,47 | 1404,4 | 70,22 | 234,9 | 176,6 | 182,9 |
| 69 | 0,75 | 2241,1 | 112.06 | 346 | 262.1 | 269 |
| 108 | 1,25 | 3735,2 | 186,76 | 530,4 | 385,4 | 412,8 |
| 133 | 2,2 | 6574 | 328,7 | 779,3 | 585,2 | 630,9 |
| 159 | 3,7 | 11056,3 | 552,82 | 1236,4 | 868,3 | 981,1 |
| 219 | 8,6 | 25698,4 | 1284,92 | 2215,2 | 1549,9 | 1812,8 |
| 273 | 14 | 41834,6 | 2091,73 | 2918,6 | 2089,6 | 2436,9 |
| 325 | 25 | 74704,6 | 3735,23 | 4421,5 | 3153,6 | 3516,7 |
| 373 | 36 | 107574.6 | 5378,73 | 5433,8 | 3917,8 | 4278,8 |
| 426 | 53 | 158373,7 | 7918,69 | 6913,4 | 5038 | 5541,6 |
| 478 | 72 | 215149,2 | 10757,46 | 8216,6 | 6033 | 6625,9 |
| 530 | 96 | 286865,6 | 14343,28 | 9622 | 7129,4 | 7847,3 |
| езо | 150 | 448227.5 | 22411,38 | 11998,4 | 9015,5 | 9905,5 |
| 720 | 216 | 645447,6 | 32272,38 | 14342,1 | 10950,5 | 11986,7 |
| 620 | 304 | 906407,7 | 45420,39 | 16784.1 | 12985,2 | 14312,6 |
| 920 | 415 | 1240096 | 62004.8 | 19386 | 15178,9 | 16715,6 |
| 1020 | 540 | 1613618,9 | 80680,95 | 21555,9 | 17092,6 | 18762,4 |

Исходя из полученных данных, можно вычислить радиус эффективного теплоснабжения. Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. - Радиус эффективного теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Протяженность трубопровода, м | Средний диаметр трубопровода, мм | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 128 | 25 | - |
|  | 52 | 40 | - |
|  | 814 | 50 | - |
|  | 52 | 57 | 90,5 |
|  | 68 | 63 | 90,5 |
|  | 529 | 110 | 530,4 |
|  | 61 | 159 | 1236,4 |
| Котельная №3 | 31 | 40 | - |
|  | 42 | 50 | - |
|  | 66 | 57 | 118,1 |
|  | 7 | 76 | 182,9 |
|  | 17 | 89 | 346 |
|  | 175 | 89 | 269 |
|  | 285 | 110 | 530,4 |
|  | 50 | 110 | 412,8 |
| Котельная №4 | 42 | 25 | - |
|  | 72 | 40 | - |
|  | 56 | 50 | - |
|  | 144 | 89 | 346 |
|  | 125 | 110 | 530,4 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ЗЛ. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления, м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

V от—1QOT^QOT ,

где

q0T- удельный объем воды, (справочная величина,q0T=30 м3/(Гкал/час); Qox - максимальный тепловой поток га отопление здания, Гкал/час. Объем воды на подпитку системы теплоснабжения.

Закрытая система

Уподп=0,0025*У,

где

V- объем воды в трубопроводах и системе отопления;

Открытая система

V подп. =0,0025*V+GrBc, где

Grec - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

систем теплоснабжения

В соответствии с и. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления для открытых систем теплоснабжения. Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей СП позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО

ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

4Л. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке схем теплоснабжения мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

• решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

• решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года!Ч 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

• решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

• решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

В Репьёвском сельском поселении данные решения отсутствуют.

Котельные в с. Репьёвка:

1. Вариантом развития системы теплоснабжения котельных - является перевод наладка теплогидравлического режима.

2. Вариантом развитие системы теплоснабжения котельных является развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей.

Выполнить технико-экономическое сравнение вариантов невозможно по причине отсутствия затрат на выполнение работ и хозяйственной деятельности предприятия, тарифно-балансовой модели.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития

теплоснабжения поселения.

Приоритетным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения котельных в с. Репьёвке является развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей. Обосновать выбор приоритетного варианта на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителя не представляется возможным, по причине отсутствия данных

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5Л. Предложения по строительству источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

На расчётный срок строительство объектов с централизованной системой теплоснабжения не планируется, в строительстве дополнительных источников теплоснабжения нет необходимости.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с вариантом развития схемы теплоснабжения Репьёвского СП, на расчетный срок планируется реконструкции источников теплоснабжения согласно плану мероприятий по окончании отопительных периодов. Износ котельных составляет менее 30 %.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения Репьёвского СП, на расчетный срок планируется режимная наладка котлов. Фактический износ котельных составляет менее 30 %, находится в хорошем состоянии.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения отсутствуют.

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

- решения, связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием в Репьёвском СП вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по

выводу их из эксплуатации

В связи с отсутствием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, предложения по переводу котельных в пиковый режим работы не рассматривались.

5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,

устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при

необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Система отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70 °С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя,

возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. Результаты расчета графика температур 95/70 приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7 - График температур наружного воздуха, подающей и обратной линии

| Температура | Температура на | Температура на обратной |
| --- | --- | --- |
| наружного воздуха | падающей линии, °С | линии, °С |
| 10 | 35 | 32 |
| 9 | 36 | 33 |
| 8 | 38 | 34 |
| 7 | 39 | 35 |
| 6 | 40 | 35 |
| 5 | 42 | 36 |
| 4 | 43 | 37 |
| 3 | 44 | 38 |
| 2 | 46 | 39 |
| 1 | 47 | 40 |
| 0 | 48 | 40 |
| -1 | 50 | 41 |
| -2 | 51 | 42 |
| -3 | 52 | 43 |
| -4 | 54 | 44 |
| -5 | 55 | 45 |
| -6 | 56 | 46 |
| -7 | 58 | 46 |
| -8 | 59 | 47 |
| -9 | 60 | 48 |
| -10 | 62 | 49 |
| -11 | 63 | 50 |
| -12 | 64 | 51 |
| -13 | 66 | 51 |
| -14 | 67 | 52 |
| -15 | 68 | 53 |
| -16 | 70 | 54 |
| -17 | 71 | 55 |
| -18 | 72 | 56 |
| -19 | 74 | 56 |
| -20 | 75 | 57 |
| -21 | 76 | 58 |
| -22 | 78 | 59 |
| -23 | 79 | 60 |
| -24 | 80 | 61 |
| -25 | 82 | 62 |
| -26 | 83 | 62 |
| -27 | 84 | 63 |
| -28 | 86 | 64 |
| -29 | 87 | 65 |
| -30 | 88 | 66 |
| -31 | 90 | 67 |
| -32 | 91 | 67 |
| -33 | 92 | 68 |
| -34 | 94 | 69 |
| -35 | 95 | 70 |

5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с

предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 5.8 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, потери тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | Фактическая максимальная часовая тепловая нагрузка, приведённая к расчётным условиям, Г кал/ч |  |  | Выработка тепловой энергии Гкал | Собственные нужды |  | Т емперату рный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У становленная мощность Г кал/ч | Располагаемая | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без учёта потерь | гвс | потери тепла при передаче |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/год | % | t, °С |
| Котельная №2 | 2,58 | 1,72 | - | - | 0,001 | 2423 | - | - | 95/70 |
| Котельная №3 | 2,58 | 1,72 | - | - | 0,001 | 1653 | - | - | 95/70 |
| Котельная №4 | 2,58 | 1,72 | - | - | 0,001 | 1345 | - | - | 95/70 |

5.9. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемая энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путем).

В отличие от многих других стран в России ясной и последовательной государственной политики в области ВИЭ пока не сформулировано. Политические декларации о важности ВИЭ пока не подкреплены необходимым набором законодательных актов и нормативных документов, стимулирующих использование ВИЭ.

Достоинства возобновляемых источников энергии:

1. забота о будущих поколениях: энергетика - крайне инерционная сфера экономики, продвижение новых энергетических технологий занимает десятки лет, необходима диверсификация первичных источников энергии, в том числе за счет разумного использования ВИЭ;

2. многие технологии энергетического использования ВИЭ уже подтвердили свою состоятельность и за последнее десятилетие продемонстрировали существенное улучшение технико-экономических показателей. Удельные капитальные затраты на создание энергоустановок на ВИЭ и стоимость генерируемой ими энергии приблизились к аналогичным показателям традиционных энергоустановок, и в ряде случаев использование ВИЭ в некоторых регионах и практических приложениях стало вполне конкурентоспособным.

Недостатки возобновляемых источников энергии:

1. ВИЭ характеризуются, как правило, небольшой плотностью энергетических потоков: солнечное излучение - менее 1кВт на 1 м2, ветер при скорости 10 м/с и поток воды при скорости 1 м/с - около 500 Вт на 1 м2. В то время как в современных энергетических устройствах, мы имеем потоки, измеряемые сотнями киловатт, а иногда и мегаваттами на 1 м2. Сбор, преобразование и управление энергетическими потоками малой плотности, в ряде случаев имеющих суточную, сезонную и погодную нестабильность, требуют значительных затрат на создание приемников, преобразователей, аккумуляторов, регуляторов и т.п.

2. Высокие начальные капитальные затраты, правда, в большинстве случаев компенсируются низкими эксплуатационными издержками.

Важно подчеркнуть, что использование ВИЭ оказывается

целесообразным, как правило, лишь в оптимальном сочетании с мерами повышения энергоэффективности: например, бессмысленно устанавливать дорогие солнечные системы отопления или тепловые насосы на дом с высокими тепловыми потерями, неразумно с помощью фотоэлектрических преобразователей обеспечивать питание электроприборов с низким КПД, например, систем освещения с лампами накаливания.

В связи с этим, в сельском поселении не целесообразно вводить новые и реконструировать существующие источники тепловой энергии с

использованием возобновляемых источников энергии.

Основным видом топлива котельных в Репьёвском сельском поселении является природный газ. Возобновляемые источники энергии на территории СП на момент составления Схемы не используются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6Л. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение

тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой

мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

(использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом располагаемой мощности отсутствуют. На существующем источнике теплоснабжения наблюдается резерв мощности. Поэтому разработка мероприятий по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности не требуется.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных

приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под

жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с Генеральным планом на расчетный срок не планируется прирост тепловых нагрузок в осваиваемых территориях, поэтому нет необходимости в строительстве новых тепловых сетей. На расчетный срок планируется реконструкции источников теплоснабжения, согласно плану мероприятий по окончании отопительных периодов. Фактический износ котельных составляет менее 30 %.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения Учитывая, что Генеральным планом Репьёвского СП не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, новое строительство тепловых сетей не планируется. Все новые потребители тепловой энергии, находящиеся вне зоны действия котельных, подключаются к индивидуальным источникам тепла (децентрализованное теплоснабжение).

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации

котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы не планируется. На расчетный срок планируется реконструкции источников теплоснабжения. Фактический износ котельных составляет менее 30 %.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности

теплоснабжения потребителей

При разработке схем теплоснабжения была выполнена оценка надежности системы теплоснабжения, по результатам которой нет необходимости в строительстве или реконструкции источников теплоснабжения на текущий момент, так как состояние котельных хорошее, износ менее 30 %.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ),

ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7Л. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего

водоснабжения

Предложения отсутствуют.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В составе схемы теплоснабжения проведены расчеты по источником тепловой энергии, расположенному в Репьёвском СП, необходимые для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

Как основной вид топлива в котельных используется природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(QBbip*103)/ (QHXPK.,);

где: QBbiP- годовая выработка тепла; QH- теплотворная способность топлива (природный газ - 7900,0 ккал/м3); (Зк.а- КПД котла.

Расчет годового расхода топлива приведен в таблице 8. Таблица 8 - Годовой расход топлива

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Единичная мощность тепла/Г кал | КПД, % | Выработка тепловой энергии, Г кал/год | Расчетный годовой расход природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | КСВа-1,0 - 3 шт. | 1,0 | 92% | 2423 | 232,2 |
|  |  | 1,0 | 92% |  |  |
|  |  | 1,0 | 92% |  |  |
| Котельная № 3 | КСВа-1,0-3 шт. | 1,0 | 92% | 1653 | 179,8 |
|  |  | 1,0 | 92% |  |  |
|  |  | 1,0 | 92% |  |  |
| Котельная №4 | КСВа-1,0-3 шт. | 1,0 | 92% | 1345 | 182,9 |
|  |  | 1,0 | 92% |  |  |
|  |  | 1,0 | 92% |  |  |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9Л. Предложения по величине необходимых инвестиций в

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или)

модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Строительство новых источников теплоснабжения на территории Репьёвского СП не запланировано, планируются режимная наладка котлов. Коэффициент надежности и безотказной работы системы теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

на каждом этапе

На расчетных срок строительство новых источников теплоснабжения на территории Репьёвского СП не запланировано, в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «ТЕПЛОВОЕ И Е ОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО» предусмотрено:

реконструкция источников теплоснабжения согласно плану мероприятий по окончании отопительных периодов.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения на каждом этапе

На расчетный срок в Репьёвском СП не планируется изменение температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения отсутствуют.

9.5. Оценку эффективности инвестиций по отдельным

предложениям

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям отсутствует.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с и. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в качестве теплоснабжающей организации 3 котельных в Репьёвском сельском поселении, определена ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО».

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяют, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Дефицит тепловой энергии не выявлен, перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не целесообразно.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с и. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190- ФЗ (ред. от 01.05.2022.) «О теплоснабжении»: «В течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав), для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя».

На территории Репьёвского сельского поселения Репьёвского района Воронежской области на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные сети не выявлены.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО

СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И

ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО

СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения отсутствуют.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы газоснабжения источников отсутствуют.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТОЙ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение (факт 2022 год) | Ожидаемые показатели (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | Ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках энергии; | Ед. | 0 | 0 |
| 3 | Расход топлива | Тыс. м? | 594,9 | 600,0 |
| 4 | Доля величины технологических потерь в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 0 | 0 |
| 6 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 5 |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). | % | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловой сети и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;

- Баланс тепловой мощности;

- Баланс тепловой энергии;

- Топливный баланс;

- Баланс теплоносителей;

- Балансы электрической энергии;

- Балансы холодной воды питьевого качества;

- Тарифы на покупные энергоносители и воду;

- Производственные расходы товарного отпуска;

- Производственная деятельность;

- Инвестиционная деятельность;

- Финансовая деятельность;

- Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения не предоставлены.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей выполнить невозможно.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЕЕ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ

ЧАСТЬЮ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГЛАВЫ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На момент разработки схемы в Репьёвского СП имеется 3 котельных, которые работают на отопление.

A) Зоны действия производственных котельных

На территории СП производственные котельные отсутствуют.

Б) Зоны действий индивидуального теплоснабжения

В настоящее время индивидуальное жилищное строительство, МКД, кроме домов подключенных к центральному теплоснабжению, обеспечивается теплом за счёт индивидуальных источников тепла (ИНТ).

B) Описание функциональной структуры теплоснабжения поселения

В настоящее время на территории Репьёвского СП в сфере теплоснабжения по 3 котельным осуществляет свою деятельность одна организация - ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Источники теплоснабжения Репьёвского СП представлена в таблице Е Е

Таблица Е1 - Источники теплоснабжения Репьёвского СП

| № | Котельная | Вид топлива | У становленная мощность котельной Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №2 | природный газ | 2,58 |
| 2. | Котельная № 3 | природный газ | 2,58 |
| 3. | Котельная № 4 | природный газ | 2,58 |

Котельная №2 находится в с. Репьёвка ул. Набережная, 13 б. В котельной установлено 3 котла: КСВа-1,0. Тепловые сети от котельной

двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует. Общая установленная мощность котельной - 2,58 Гкал/ч. Годовой расход топлива составляет 232,2 тыс. м3. Котельная по надежности относится ко второй категории надежности. Износ оборудования менее 30 %.

Котельная №3 находится в с. Репьёвка ул. Воронежская, 63 а. В котельной установлено 3 котла: КСВа-1,0. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Г орячее водоснабжение отсутствует. Общая установленная мощность котельной - 2,58 Гкал/ч. Годовой расход топлива составляет 179,8 тыс. м3. Котельная по надежности относится ко второй категории надежности. Износ оборудования менее 30.

Котельная №4 находится в с. Репьёвка ул. Мира, 35. В котельной установлено 3 котла: КСВа-1,0. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует. Общая установленная мощность котельной - 2,58 Гкал/ч. Годовой расход топлива составляет 182,9 тыс. м3. Котельная по надежности относится ко второй категории надежности. Износ оборудования менее 30.

Г) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Работа котлов осуществляется, согласно оптимальному температурному графику отпуска тепловой энергии.

Д) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

При отсутствии приборов учета, учет тепла ведется по нормативным показателям. В котельных учет отпущенного тепла ведется по счетчику.

Е) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Основными причинами отказа теплофикационного оборудования являются периодические просадки напряжения, порывы на линии холодного водоснабжения, образование свищей на внутренних трубопроводах котельной, ремонтные работы на газопроводах и др.

Статистические данные об отказе и восстановлении оборудования котельных отсутствуют.

Ж) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами, по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2020-2022 гг. не выдавались

1.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

А) Электронные или бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей прилагаются в приложении.

Б) Параметры тепловых сетей

Тепловые сети представляют собой систему трубопроводов, предназначены для доставки теплоносителя от генератора тепла (в качестве его могут выступать котельная, ТЭС, ТЭЦ) к конечному потребителю. Затем теплоноситель направляется обратно в генератор, где повторно нагревается.

Система отопления в котельных СП двухтрубная - включает в себя 2 трубы: для подачи теплоносителя и для его возврата в котел (так называемая обратная труба). Преимущества двухтрубной системы отопления: равномерная температура теплоносителя во всех помещениях, отапливаемых системой; возможность регулирования температуры в отдельных помещениях; большее, чем у однотрубной системы количество помещений, которые можно обогреть. Общие параметры тепловых сетей Репьёвского СП показаны в таблице 1.2.Б.

Таблица 1.2.Б - Параметры тепловых сетей Репьёвского СП

| Наименование источника теплоснабжения | Протяженность, м |  | Средний диаметр трубопровода, мм | Расчетный перепад температур, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 128 |  | 25 |  |  |
| Котельная №2 | 52 |  | 40 | 95/70 |  |
|  | 814 |  | 50 |  |  |
|  | 52 |  | 57 |  |  |
|  |  | 68 | 63 |  |  |
|  |  | 529 | 110 |  |  |
|  |  | 61 | 159 |  |  |
| Котельная №3 |  | 31 | 40 |  | 95/70 |
|  |  | 42 | 50 |  |  |
|  |  | 66 | 57 |  |  |
|  |  | 7 | 76 |  |  |
|  |  | 17 | 89 |  |  |
|  |  | 175 | 89 |  |  |
|  |  | 285 | 110 |  |  |
|  |  | 50 | 110 |  |  |
| Котельная №4 |  | 42 | 25 |  | 95/70 |
|  |  | 72 | 40 |  |  |
|  |  | 56 | 50 |  |  |
|  |  | 144 | 89 |  |  |
|  |  | 125 | 110 |  |  |

В) Описание графиков регулирования тепла в тепловых сетях с

анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях. Отопление на ГВС отсутствует.

В таблице 1.2.В представлены сведения о температурных графиках источников теплоснабжения.

Таблица 1.2.В - Температурные графики отпуска тепловой энергии

| Тепловой источник | Теплоснабжающая организация | Т емпературный график | Т еплоноситель |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2, с. Репьёвка, ул. Набережная, 13 б | ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 95-70 | Нагретая вода |
| Котельная №3, с. Репьёвка, ул. Воронежская, 63а | ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 95-70 | Нагретая вода |
| Котельная №4, с. Репьёвка, ул. Мира, 35 | ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 95-70 | Нагретая вода |

Действующие температурные графики для теплоисточников

разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. На

графике (рисунок 1.2.В) отражена зависимость температуры прямой и

обратной сетевой воды от температуры наружного воздуха.

Г) Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется, согласно утвержденного графика.

Д) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Основными причинами отказа теплофикационного оборудования являются периодические просадки напряжения, порывы на линии холодного водоснабжения, образование свищей на внутренних трубопроводах котельной, ремонтные работы на газопроводах и др. Статистика отказов тепловых сетей в Репьёвском СП отсутствует.

Е) Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

Ж) Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

•испытания трубопроводов на плотность и прочность;

•замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках;

•замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии;

•диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов. Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

•Sколичества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

•Sрезультатов диагностики тепловых сетей;

•Sобъема последствий в результате вынужденного отключения участка;

Sсрок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: •Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность - проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства, и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются

дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1- 20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери - проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики.

На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях - проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

•Регламентные работы:

Контрольные шурфовки - проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, 10 производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций.

На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование - проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания - ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план

мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов: на основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой). На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

3) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В соответствии с требованиями ПТЭ, каждое предприятие, эксплуатирующее тепловые сети, обязано проводить необходимые регламентные испытания тепловых сетей, объём и периодичность которых определены в ПТЭ. Информация о соблюдении требований ПТЭ по выполнению необходимых испытаний теплосетей представлена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Испытания теплосетей в соответствии с ПТЭ

| Наименование | Периодичность проведения работ | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| Летние ремонты теплосетей | Ежегодно | В соответствии с графиком работ |
| Испытания тепловых сетей на прочность и плотность | Ежегодно | В соответствии с графиком работ |
| Испытания тепловых сетей на гидравлические потери | 1 раз в 5 лет | В соответствии с графиком работ |
| Испытания тепловых сетей на тепловые потери | 1 раз в 5 лет | В соответствии с графиком работ |
| Испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в 5 лет | В соответствии с графиком работ |

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Цели испытания тепловых сетей:

•проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

•определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

•контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

И) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях.

Оперативно-диспетчерская служба:

1 .осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом;

2. участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей;

3. ведет суточные графики режимов работы системы;

4. руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

5.оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ;

6.контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика;

7.осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов;

8. осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

Диспетчерская служба Репьёвского СП работает круглосуточно.

1.3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп

потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой

энергии

А) Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для отопления выявлено не было. На расчетный срок не планируется строительство новых многоквартирных домов с индивидуальным отоплением.

Б) Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В Репьёвском СП есть потребители многоквартирных домов, нормативы отопления для многоквартирных жилых домов с централизованными системами теплоснабжения в Воронежской области Репьёвского района представлены в таблице 1.3.Б.

Таблица 1.3.Б - нормативы отопления для МКД

| Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |
| 1 | 0,044 |
| 2 | 0,042 |
| 3 | 0,031 |
| 4 | 0,024 |
| 5 | 0,021 |
| 6-9 | 0,021 |
| 10- 11 | 0,021 |
| 12 и выше | 0,025 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки включительно |  |
| 1 | 0,016 |
| 2 | 0,018 |
| 3 | 0,016 |
| 4-5 | 0,018 |
| 6-9 | 0,016 |
| 10- 11 | 0,016 |
| 12 и выше | 0,018 |

В) Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому

источнику тепловой энергии

В рамках работ по разработке схемы теплоснабжения Репьёвского СП на основании предоставленных данных об установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельных, приведенный в таблице 1.3.В.

Таблица 1.3.В - Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по

каждому источнику тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- |

|  | установле иная | располагаем ая | собственны е нужны ГКАЛ | Нетто | Потери в т/с | Резерв/ Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 2,58 | 1,72 | - | 0,86 | 0,001 | +0,859 |
| Котельная №3 | 2,58 | 1,72 | - | 0,86 | 0,001 | +0,859 |
| Котельная №4 | 2,58 | 1,72 | - | 0,86 | 0,001 | +0,859 |

Г) Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В расширении технологических зон нет необходимости, в связи тем, что в котельных наблюдается резерв мощности.

1.4. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

А) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котлы в Репьёвском СП работают на природном газе, запасы резервного топлива на котельных отсутствуют.

1.5. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и тепло-

сетевых организаций

Технико-экономические показатели работы котельных представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения

| Параметры | Источник теплоснабжения |
| --- | --- |

|  | Котельная №2 с. Репьёвка, ул. Набережная, 136 |
| --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 2,58 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/час | - |
| Вид топлива | Природный газ |
| Наименование тепловой установки | КСВа-1,0 |
| Средняя температура воздуха в отопительный период, °С | +1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 164 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2423 |
| Потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,001 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии, Г кал | - |
| Расход топлива в год, тыс.м3 | 232,2 |
| Параметры | Источник теплоснабжения |
|  | Котельная №3 с. Репъёвка ул. Воронежская, 63а |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 2,58 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/час | - |
| Вид топлива | Природный газ |
| Наименование тепловой установки | КСВа-1,0 |
| Средняя температура воздуха в отопительный период, °С | +1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 164 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1653 |
| Потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,001 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии, Г кал | - |
| Расход топлива в год, тыс.м3 | 179,8 |
| Параметры | Источник теплоснабжения |
|  | Котельная №4 с. Репъёвкаул. Мира, 35 |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 2,58 |
| Собственные нужды котельной, Г кал/час | - |
| Вид топлива | Природный газ |
| Наименование тепловой установки | КСВа-1,0 |
| Средняя температура воздуха в отопительный период, °С | +1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 164 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1345 |
| Потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,001 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии, Г кал | - |
| Расход топлива в год, тыс.м3 | 182,9 |

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих

организаций (одновременно и теплосетевых компаний) были определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. На данный момент присутствуют существенные недостатки системы теплоснабжения (в первую очередь, связанных с низкой экономической эффективностью работы котельной), которые планируется ликвидировать путем обновления и модернизации системы подачи тепловой энергии.

1.6. Описание существующих технических и технологических

проблем в системах теплоснабжения поселения, городского

округа

А) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- на некоторых потребителях отсутствие приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии;

- износ тепловых сетей — это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов. Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей. Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона. На момент разработки схемы проблем не выявлено.

Б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На момент разработки схемы проблем не выявлено. Износ оборудования составляет менее 30 %.

В) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблем не выявлено.

Г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем не выявлено.

Глава 2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии

на цели теплоснабжения

А) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В Репьёвском СП преобладает индивидуальное теплоснабжение. Жилой фонд СП представлен многоквартирными жилыми домами и частным сектором. Три котельные на территории СП обслуживает ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Распределение тепловых потоков от теплоисточников до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем в которых служит вода, топливо - природный газ. Регулирование подачи теплоносителя производится по температурному графику. Температурные графики тепловых сетей - 95/70 °С. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Данные базового уровня потребления тепла на цели

Теплоснабжения

| Наименование, адрес котельной | Котельная №2 |
| --- | --- |
| Т еплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО» |
| Количество и тип установленных котлов | КСВа-1,0 - 3 шт. |
| Производительность, Гкал/ч | 2,58 |
| Топливо | Природный газ |
| Температурный график тепловых сетей, °С | 95/70 |
| Наименование, адрес котельной | Котельная №3 |
| Т еплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО» |
| Количество и тип установленных котлов | КСВа-1,0 - 3 шт. |
| Производительность, Г кал/ч | 2,58 |
| Топливо | Природный газ |
| Температурный график тепловых сетей, °С | 95/70 |
| Наименование, адрес котельной | Котельная №4 |
| Т еплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО» |
| Количество и тип установленных котлов | КСВа-1,0 - 3 шт. |
| Производительность, Г кал/ч | 2,58 |
| Топливо | Природный газ |
| Температурный график тепловых сетей, °С | 95/70 |

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения,

городского округа, города федерального значения

Согласно постановлению правительства Российской Федерации «Электронная модель системы теплоснабжения» изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

А) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

В соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 4.А. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Таблица 4.А - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой

Нагрузки

| Котельная |  | №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2027 | 2032 |
| Установленная мощность оборудования |  | Г кал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность оборудования |  | Г кал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Собственные нужды |  | Г кал/ч | - | - | - |
| Тепловая мощность «нетто» |  | Г кал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Г кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Г кал/ч | - | - | - |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах |  | Г кал/ч | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке |  | Г кал/ч | +0,859 | +0,859 | +0,859 |
| Доля резерва (+) /дефицита (-) тепловой мощности «нетто» |  | % | 33 | 33 | 33 |
| Котельная |  | №3 |  |  |  |
| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2027 | 2032 |
| Установленная мощность оборудования |  | Г кал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность оборудования |  | Г кал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Собственные нужды |  | Г кал/ч | - | - | - |
| Тепловая мощность «нетто» |  | Г кал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Г кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Г кал/ч | - | - | - |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах |  | Г кал/ч | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке |  | Г кал/ч | +0,859 | +0,859 | +0,859 |
| Доля резерва (+) /дефицита (-) тепловой мощности «нетто» |  | % | 33 | 33 | 33 |
| Котельная |  |  | №4 |  |  |
| Показатель |  | Единица измерения | Расчетный срок |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2027 | 2032 |
| Установленная мощность оборудования |  | Е кал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность оборудования |  | Е кал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Собственные нужды |  | Е кал/ч | - | - | - |
| Тепловая мощность «нетто» |  | Е кал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Е кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Е кал/ч | - | - | - |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах |  | Е кал/ч | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке |  | Е кал/ч | +0,859 | +0,859 | +0,859 |
| Доля резерва (+) /дефицита (-) тепловой мощности «нетто» |  | % | 33 | 33 | 33 |

Б) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

На момент составления Схемы в котельных наблюдается резерв мощности. По данным Генерального плана не планируется подключение новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения. Поэтому тепловая нагрузка на расчетный срок останется неизменной.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения,

городского округа, города федерального значения

А) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В Репьёвском СП преобладает жилая застройка, отопление которой осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Централизованное теплоснабжение в Репьёвском СП с. Репьёвка осуществляется организацией ООО «ТЕПЛОВОЕ И ЕОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО»: обслуживает 3 котельные. Потребителями тепловой энергии от котельных является 22 абонента.

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организаций. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва тепловой мощности на источнике и/или отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения, потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:

- подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;

- подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется, теплофикационные установки отсутствуют.

В) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

Г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том

числе в аварийных режимах

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, существенных изменений в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей не произошло.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения Репьёвского СП, не планируется реконструкция и строительство источников теплоснабжения.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции, и (или)

модернизации тепловых сетей

A) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

Б) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не рационально.

B) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

Г) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В строительстве тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения нет необходимости.

Д) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

На расчетный срок, перспективный прирост тепловой нагрузки останется неизменным, в связи с этим, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не планируется.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на

закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Основное влияние на динамику перспективного потребления топлива на котельных оказывает изменения присоединенной тепловой нагрузки. Кроме того, определенное влияние на выработку тепловой энергии и расход топлива имеют мероприятия, предусмотренные к реализации на источниках теплоснабжения и на тепловых сетях, находящихся в ведении теплосетевой организации ООО «Тепловое и гостиничное хозяйство».

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

А) Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения Репьёвского СП невозможно.

Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет, отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям.

Б) Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращенной подачи тепловой энергии

Нарушений в подаче тепловой энергии не зафиксировано.

С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения невозможно.

В) Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недостаточного отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Если температура в отапливаемых помещениях ниже нормы, по письменным заявлениям руководителей учреждений производится анализ причин недостаточного отпуска тепла, выявленные недостатки устраняются в течение одного рабочего дня.

Г) Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениями параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Не производилось.

Д) Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Рациональных тепловых схем с дублированными связями и новыми технологиями нет.

Е) Установка резервного оборудования

В котельных нет резервных котлов, которые в случае отключения основных котлов, могут обеспечить выработку тепла в необходимом объеме.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию

На расчетный период не планируется мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников и сетей теплоснабжения.

глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Представлены в разделе 14.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей выполнить невозможно.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой

теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении

Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

•владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•размер собственного капитала;

•способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время одна организация на территории Репьёвского СП отвечает всем требованиям критериев по определению теплоснабжающей организации - ООО «ТЕПЛОВОЕ И ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО».

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Мероприятия отсутствуют.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы

теплоснабжения

Замечаний и предложений на момент разработке схемы нет.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Данные отсутствуют.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» апреля 2023 г. №98

с. Репьёвка

Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Репьёвском муниципальном районе Воронежской области в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 года №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ), во исполнение письма департамента образования Воронежской области от 29.03.2023 года № 80-12/2950 «О реализации норм социального заказа в дополнительном образовании детей» администрация  Репьёвского  муниципального района  Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить в новой редакции Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Репьёвском муниципальном районе Воронежской области в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Репьевского муниципального района Воронежской области от 06 ноября 2020 года № 247 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Репьевском муниципальном районе Воронежской области» признать утратившим силу.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 1 сентября 2023 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя отдела по образованию администрации муниципального района Доманову Н.П.

| Глава администрации муниципального района |  | Р.В. Ефименко |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Репьёвского муниципального района Воронежской области

от  «14» апреля 2023 г. №98

Положение

о персонифицированном дополнительном образовании детей

в Репьёвском муниципальном районе Воронежской области

I.  Общие положения

  - Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Репьёвском муниципальном районе (далее – Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории Репьёвского муниципального района, дополнительного образования за счет средств местного бюджета Репьёвского муниципального района.

  - Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

    - образовательная услуга – муниципальная услуга в социальной сфере по реализации дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную программу;

    - исполнитель образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, оказывающая (ий) образовательные услуги;

    - реестр сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования – база данных о детях, проживающих на территории Репьёвского муниципального района, которые имеют возможность получения дополнительного образования за счет средств местного бюджета Репьёвского муниципального района, ведение которой осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением (далее – реестр сертификатов ПФДО);

    - реестр предпрофессиональных и спортивных программ – база данных о дополнительных предпрофессиональных программах в области искусств и(или) дополнительных образовательных программах спортивной подготовки, реализуемых муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность;

    - реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых исполнителями образовательных услуг, в установленном настоящим Положением порядке признаваемых значимыми для социально-экономического развития Репьёвского муниципального района;

    - реестр иных образовательных программ – база данных о не вошедших в реестр значимых программ:

- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями, в отношении которых принято решение об одобрении продолжения формирования муниципального задания;

- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, освоение которых продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествующему году формирования реестров программ;

    - сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования – реестровая запись о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования (далее – сертификат ПФДО). В целях настоящего положения под предоставлением ребенку сертификата ПФДО понимается создание записи в реестре сертификатов ПФДО;

    - уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) – отдел по образованию администрации Репьёвского муниципального района, уполномоченный на утверждение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере  по реализации дополнительных общеразвивающих программ, ведение реестра сертификатов ПФДО, утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ (далее – Требования). Уполномоченный орган своим решением вправе делегировать свои полномочия в части ведения реестра сертификатов ПФДО иному подведомственному учреждению.

1.3.	Ведение структурированной информации об исполнителях образовательных услуг, дополнительных общеобразовательных программах, физических лицах, которым предоставляются права на получение образовательных услуг, осуществляется уполномоченным органом в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» (далее – Навигатор).

1.4.    Настоящее Положение устанавливает:

1)	порядок ведения реестра сертификатов ПФДО;

2)	порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных программ;

3)	порядок использования сертификатов ПФДО;

II. Порядок ведения реестра сертификатов ПФДО

  - Право на получение сертификата ПФДО имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории Репьёвского муниципального района.

  - Для получения сертификата ПФДО родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель), подаёт в уполномоченный орган, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, иному юридическому лицу, заявление о предоставлении сертификата ПФДО и регистрации в реестре сертификатов ПФДО (далее – Заявление) содержащее следующие сведения:

    - фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;

    - серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка);

    - дату рождения ребенка;

    - страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его наличии);

    - место (адрес) фактического проживания ребенка;

    - фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка;

    - контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;

    - указание на группу сертификата ПФДО, определяемую в зависимости от категории ребенка - получателя сертификата ПФДО (при наличии оснований, по желанию родителя (законного представителя) ребенка);

    - согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

    - отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата ПФДО, а также с Требованиями;

    - сведения о ранее выданном сертификате ПФДО в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат ПФДО был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе));

    - обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих документов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих изменений.

  - Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему прием заявления, следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке:

    - свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;

    - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;

    - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;

    - один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории Репьёвского муниципального района:

2.3.4.1. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

2.3.4.2.	справка об обучении по основной образовательной программе в организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории Репьёвского муниципального района;

2.3.5.	документы, подтверждающие право ребенка на получение сертификата ПФДО соответствующей группы (при наличии, по желанию Заявителя), в том числе:

2.3.5.1.	заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

  - Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет соответствие указанных в Заявлении сведений предъявленным документам, и при их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей подписью прием заявления и возвращает оригиналы документов (нотариально заверенные копии) Заявителю.

  - Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием Заявления, в день его представления.

  - В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю в день представления Заявителем Заявления.

  - Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа может осуществляться иными юридическими лицами (далее – юридическое лицо), в том числе муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

  - При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления Заявления передает Заявление в уполномоченный орган.

  - Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявления (в том числе при получении Заявления от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения) определяет соответствие сведений условиям, указанным в подпункте 2.10 настоящего Положения.

  - Положительное решение о предоставлении сертификата ПФДО принимается уполномоченным органом в течение одного рабочего дня при одновременном выполнении следующих условий:

    - ребенок проживает на территории Репьёвского муниципального района либо осваивает основную образовательную программу в общеобразовательной или профессиональной образовательной организации, расположенной на территории Репьёвского муниципального района;

    - в реестре сертификатов ПФДО Репьёвского муниципального района отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате ПФДО;

    - в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными документами;

    - Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку персональных данных для целей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

  - В течение одного рабочего дня после принятия положительного решения о предоставлении ребенку сертификата ПФДО уполномоченный орган создает запись в реестре сертификатов ПФДО с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.12. настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов ПФДО.

  - В случае использования уполномоченным органом Навигатора для ведения реестра сертификатов ПФДО Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов ПФДО, которая должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения (далее – электронная заявка).

В течение одного рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным органом создается запись о сертификате ПФДО в реестре сертификатов ПФДО, для которой устанавливается статус, не предусматривающий возможности использования сертификата ПФДО (далее – Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора образовательных программ.

Исполнители образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 - 2.11 настоящего Положения.

В случае если в течение 30-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным органом  из реестра сертификатов ПФДО.

  - В случае если на момент получения сертификата ПФДО в Репьёвском муниципальном районе у ребенка имеется действующий сертификат дополнительного образования, предоставленный в другом муниципальной районе, уполномоченный орган при принятии положительного решения о предоставлении сертификата ПФДО Репьёвского муниципального района в течение одного рабочего дня направляет уведомление в уполномоченный орган, в реестр сертификатов которого (ой) внесена реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата ПФДО на территории Репьёвского муниципального района. При этом в реестре сертификатов ПФДО Репьёвского муниципального района создается реестровая запись с номером сертификата ПФДО, соответствующим ранее выданному номеру сертификата ПФДО.

  - По запросу Заявителя уполномоченный орган в течение одного рабочего дня готовит и выдаёт Заявителю выписку из реестра выданных сертификатов ПФДО (бланк сертификата ПФДО), которая содержит сведения о номере сертификата ПФДО, фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка, а также уникальный пароль для входа в личный кабинет в Навигаторе.

  - Приостановление действия сертификата ПФДО осуществляется уполномоченным органом в течение одного рабочего дня в порядке, определенном уполномоченном органом, в случае письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат ПФДО;

  - Исключение сертификата ПФДО из реестра сертификатов ПФДО осуществляется уполномоченным органом в течение одного рабочего дня в порядке, определенном уполномоченном органом, в случаях:

    - письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат ПФДО;

    - поступления уведомления от уполномоченного органа другого муниципального района (городского округа) о предоставлении сертификата ПФДО ребенку, сведения о котором содержатся в соответствующей реестровой записи;

    - достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.1. настоящего Положения.

  - В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель обращается в уполномоченный орган, либо в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, к иному юридическому лицу с заявлением об изменении данных, содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; причину (ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения уже внесенные в реестр сертификатов ПФДО (далее – заявление об уточнении данных). При подаче заявления об уточнении данных Заявителем предъявляются документы, либо их копии, заверенные в нотариальном порядке, подтверждающие достоверность новых сведений, на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в реестр сертификатов ПФДО. При приеме заявления об уточнении данных, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления заявления об уточнении данных передает его в уполномоченный орган.

  - Заявление об изменении данных рассматривается отделом по образованию в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об уточнении данных о ребенке уполномоченный орган принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об изменении сведений о ребенке уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в реестре сертификатов ПФДО.

  - Уполномоченный орган осуществляет изменение группы для сертификата ПФДО по заявлению об уточнении данных, подаваемому родителями (законными представителями) ребенка и(или) ребенком (в случае достижения возраста 14-ти лет), либо в случае непредставления документов для подтверждения отдельной категории в установленные сроки. Для подтверждения оснований для изменения группы родители (законные представители) ребенка и(или) ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет) предоставляют необходимые документы, указанные в подпункте 2.3.5 настоящего Положения).

  - В случае, предусмотренном пунктом 2.16.3 настоящего Положения, исключение сертификата ПФДО из реестра сертификатов ПФДО осуществляется по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, установленного пунктом 2.1 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным программам (частям).

  - Информация о порядке получения сертификата ПФДО, включая форму заявления, требования к предоставляемым документам, подлежит обязательному размещению в открытых информационных источниках.

  - Документы, предусмотренные пунктами 2.3 и 2.17 настоящего Положения могут быть получены уполномоченным органом в рамках межведомственного электронного взаимодействия, а также представлены заявителем по собственной инициативе.

III. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных программ

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования уполномоченный орган осуществляет ведение реестров образовательных программ (реестра сертифицированных образовательных программ, реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра иных образовательных программ), доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты ПФДО.

3.2. В целях формирования реестров предпрофессиональных  и спортивных программ, значимых программ, иных образовательных программ образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг физическим лицам и на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, ежегодно до 20 августа и до 20 декабря текущего года передают уполномоченному органу перечни реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных программ организаций).

3.3. Распределение поступивших в уполномоченный орган дополнительных общеобразовательных программ осуществляется комиссией по формированию реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам), состав которой ежегодно утверждается администрацией Репьёвского муниципального района. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке включаются представители органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей в отношении образовательных организаций, осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг. Комиссия по реестрам осуществляет следующие полномочия:

3.3.1. ежегодно не позднее 25 августа рассматривает поступившие в уполномоченный орган дополнительные общеобразовательные программы, формирует реестры программ на очередной учебный год и принимает решение об установлении целевого числа учащихся по каждой дополнительной общеобразовательной программе, реестрам программ и образовательным учреждениям, либо об отсутствии необходимости в установлении целевого числа учащихся;

3.3.2. не реже 1 раза в квартал пересматривает реестры программ и корректирует их в следующих случаях:

- прекращение реализации дополнительной общеобразовательной программы организацией;

- поступление в уполномоченный орган новой дополнительной предпрофессиональной программы, дополнительной образовательной программы спортивной подготовки, либо дополнительной общеразвивающей программы, признаваемой в установленном порядке соответствующей указанным в пункте 3.7 настоящего Положения критериям и реализуемой организацией в пределах совокупного целевого числа учащихся для организаций (при его наличии);

- изменение (исключение, добавление новых, обновление) критериев, установленных пунктом 3.7 настоящего Положения;

- выявление ошибки в ранее принятых решениях о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответствующие реестры.

3.4. Вносит изменения в установленное целевое число учащихся (при его наличии) в следующих случаях:

- отклонение фактического числа учащихся (по отдельной программе, отдельному реестру, либо отдельной организации) от установленных значений более чем на 10%;

- в случае если принято решение об увеличении совокупного целевого числа учащихся для конкретной организации.

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответствующие реестры образовательных программ, об установлении целевого числа учащихся, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей, главными распорядителями средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, при формировании и утверждении муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям и определении объемов бюджетных ассигнований казенным учреждениям соответственно.

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы или дополнительной образовательной программы спортивной подготовки в реестр предпрофессиональных и спортивных программ и установлении целевого числа учащихся по программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки потребности населения Репьёвского муниципального района в соответствующей программе и направлений социально-экономического развития Репьёвского муниципального района.

3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр значимых программ Комиссия по реестрам принимает в случае одновременного соответствия дополнительной общеразвивающей программы не менее чем двум из следующих условий:

3.7.1. образовательная программа специально разработана в целях сопровождения отдельных категорий, обучающихся;

3.7.2. образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социально-экономического развития Репьёвского муниципального района;

3.7.3. образовательная программа специально разработана в целях сохранения традиций Репьёвского муниципального района и (или) формирования патриотического самосознания детей;

3.7.4. образовательная программа реализуется в целях обеспечения развития детей по обозначенным на уровне Репьёвского муниципального района и (или) Воронежской области приоритетным видам деятельности;

3.7.5. образовательная программа специально разработана в целях профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков;

3.7.6. образовательная программа направлена на развитие детских и молодежных общественных инициатив, ученического самоуправления, гражданское и патриотическое воспитание, социальную адаптацию и поддержку детей из уязвимых групп населения, вовлечение в позитивную социальную практику несовершеннолетних, склонных к правонарушающему поведению, включение детей с ОВЗ и инвалидностью в инклюзивную деятельность, профориентацию старшеклассников;

3.7.7. образовательная программа реализуется в образцовых детских коллективах российского и регионального уровней, а также в объединениях, учащиеся которых ежегодно в течение последних трёх лет добиваются высших достижений на конкурсных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней, соответствующих профильной направленности программы.

3.7.8. образовательная программа не будет востребована населением, в случае ее реализации в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, в том числе в связи с ее высокой стоимостью.

3.8. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр иных образовательных программ Комиссия принимает в случае, если дополнительная общеразвивающая программа не соответствует условиям, указанным в пункте 3.7 и соответствует одному из следующих условий:

3.8.1. реализуется муниципальными общеобразовательными организациями и в ее отношении принято решение об одобрении продолжения формирования муниципального задания;

3.8.2. реализуется муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и ее освоение продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествующему году формирования реестров программ.

3.9. В реестры предпрофессиональных и спортивных программ, значимых программ включаются соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на территории Репьёвского муниципального района за счет средств регионального и (или) федерального бюджета.

3.10. Финансовое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ, включенных в реестры предпрофессиональных и спортивных программ, значимых программ и иных образовательных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг физическим лицам и на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

  - Финансовое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ, включенных в реестр значимых программ также может осуществляться за счет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на оплату соглашения об оказании муниципальных услуг в социальной сфере, заключенного по результатам конкурса. Объем оказания образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ за счет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на оплату соглашения об оказании муниципальных услуг в социальной сфере, заключенного по результатам конкурса, определяется органами местного самоуправления, осуществляющими организацию конкурса.

IV. Порядок использования сертификатов ПФДО

  - При приеме за счет бюджетных средств детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, родители (законные представители) детей, дети, достигшие возраста 14-ти лет, предоставляют исполнителям образовательных услуг (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств) сведения о номере используемого ребенком сертификата ПФДО, на основании которых формируется заявка на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе (либо ее части) в электронном виде (далее – Заявка на обучение). Заявка на обучение формируется родителями (законными представителями) детей, детьми, достигшими возраста 14-ти лет, с использованием Навигатора, а также через личный кабинет портала ЕПГУ, либо исполнителем образовательных услуг в личном кабинете организации в Навигаторе.

  - Детские школы искусств реализуют дополнительные общеобразовательные программы без предоставления сертификатов ПФДО. Для организации персонифицированного учета детей детские школы искусств, исполнители образовательных услуг при реализации дополнительных общеобразовательных программ на платной основе самостоятельно формируют базу сведений об учащихся и предоставляют персонализированные сведения об учащихся в уполномоченный орган с использованием информационной коммуникационной сети «Интернет».

  - Сертификат ПФДО может использоваться для получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных программ (за исключением программ, реализуемых детскими школами искусств), в том числе для получения образования одновременно по нескольким программам в соответствии с установленным предельным объемом индивидуальных гарантий по финансовому обеспечению образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в расчете на одного ребенка в часах в неделю (далее - норматива обеспечения сертификата ПФДО).

  - При выборе с помощью сертификата ПФДО дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр значимых программ, зачисление ребенка на обучение по сертификату ПФДО допускается в случае, если после начала освоения указанной дополнительной общеобразовательной программы совокупное число часов учебной нагрузки, обеспечиваемой по сертификату ПФДО, не превысит установленное нормативом обеспечения сертификата ПФДО еженедельное число часов учебной нагрузки и предусмотренных в соответствии с Таблицей 1 пункта 1 дополнительных часов при выборе дополнительной общеобразовательной программы из соответствующего реестра.

  - При выборе с помощью сертификата ПФДО дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр значимых программ, норматив обеспечения сертификата ПФДО подлежит уменьшению после использования всех дополнительных часов, предусмотренных в Таблице 1 пункта 2 для соответствующей категории детей.

  - При выборе с помощью сертификата ПФДО дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр предпрофессиональных и спортивных программ, норматив обеспечения сертификата ПФДО не уменьшается. Выбор соответствующей дополнительной общеобразовательной программы осуществляется вне зависимости от доступного остатка сертификата ПФДО в часах.

Максимальное число часов учебной нагрузки, предусматриваемой одновременно по сертификату ПФДО за счет бюджетных средств, в зависимости от категории детей, устанавливается в соответствии с Таблицей 1.

4.7. Таблица 1

Максимальное число часов учебной нагрузки, предусматриваемой одновременно по сертификату ПФДО за счет бюджетных средств

| Наименование категории детей | Норматив обеспечения сертификата ПФДО, часов в неделю | Дополнительные часы при выборе дополнительных общеобразовательных программ, включенных в реестр значимых программ |
| --- | --- | --- |
| Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, за исключением детей с ОВЗ | 5 | 1 |
| Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет с ОВЗ | 6 | 2 |

4.8. При подаче с использованием сертификата ПФДО Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестры предпрофессиональных и спортивных программ, значимых программ, иных образовательных программ, исполнитель образовательных услуг в течение одного рабочего дня запрашивает в уполномоченном органе информацию о возможности использования соответствующего сертификата ПФДО для обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной программе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение по соответствующему сертификату ПФДО.

В случае если использование соответствующего сертификата ПФДО для обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной программе невозможно, либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе совокупное число часов учебной нагрузки, приходящееся на ребенка по сертификату ПФДО, превысит установленное максимальное число часов учебной нагрузки, исполнитель образовательных услуг отклоняет поступившую Заявку на обучение.

4.9. При отсутствии оснований для отклонения Заявки на обучение, предусмотренных настоящим Положением, исполнитель образовательных услуг рассматривает указанную Заявку на обучение на соответствие требованиям, установленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной дополнительной общеобразовательной программе с использованием соответствующего сертификата ПФДО исполнитель образовательных услуг в течение одного рабочего дня информирует уполномоченный орган посредством создания на основании Заявки на обучение записи о действующем зачислении в Навигаторе.

4.10. Исполнитель образовательных услуг в течение одного рабочего дня с момента прекращения образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган о факте прекращения образовательных отношений по соответствующему сертификату ПФДО посредством перевода записи о действующем зачислении в статус завершенных зачислений в Навигаторе.

4.11. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестры значимых и иных образовательных программ, а число часов учебной нагрузки, приходящееся на ребенка по сертификату ПФДО, превышает возможности для зачислений, предусмотренные настоящим Положением, исполнители образовательных услуг, на обучение по дополнительным общеобразовательным программам которых зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, независимо от числа часов учебной нагрузки, приходящейся на ребенка по сертификату ПФДО. При этом зачисление указанного ребенка на новые образовательные программы осуществляется в общем порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» апреля 2023 г. №102

с. Репьёвка

# О внесении изменений в постановление администрации Репьёвского муниципального района Воронежской области от 24.09.2019 г. № 302 «Об утверждении муниципальной программы Репьёвского муниципального района «Развитие культуры» (2020-2028 г.г.)»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Репьёвского муниципального района, постановлением администрации Репьевского муниципального района от 30 октября 2013 года №297 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Репьевского муниципального района», администрация Репьёвского муниципального района Воронежской области постановляет:

1. В постановление администрации Репьёвского муниципального района от 24 сентября 2019 г. № 302 «Об утверждении муниципальной программы Репьевского муниципального района «Развитие культуры» (2020-2028 г.г.) (далее – Постановление) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной Программы Репьёвского муниципального района «Развитие культуры» (2020-2028 г.г.) (далее – Программа), утвержденной Постановлением, строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)», изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 474235,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы: 2020 год федеральный бюджет – 150,0 тыс. рублей областной бюджет – 3526,5 тыс. рублей муниципальный бюджет – 47007,4 тыс. рублей внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей 2021 год федеральный бюджет – 265,2 областной бюджет – 17841,9 тыс. рублей муниципальный бюджет – 47739,5 тыс. рублей внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей 2022 год федеральный бюджет – 262,7 тыс. рублей областной бюджет – 14306,7 тыс. рублей муниципальный бюджет – 57851,3 тыс. рублей внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей 2023 год федеральный бюджет – 5054,3 тыс. рублей областной бюджет – 14611,7 тыс. рублей муниципальный бюджет – 56352,0 тыс. рублей внебюджетные источники – 50,0 тыс. рублей 2024 год областной бюджет – 27517,3 тыс. рублей муниципальный бюджет – 58285,5 тыс. рублей внебюджетные источники – 50,0 тыс. рублей 2025 год областной бюджет – 65,7 тыс. рублей муниципальный бюджет – 48285,5 тыс. рублей внебюджетные источники – 50,0 тыс. рублей 2026 год муниципальный бюджет – 24954,0 тыс. рублей внебюджетные источники – 50,0 тыс. рублей 2027 год муниципальный бюджет – 24954,0 тыс. рублей внебюджетные источники – 50,0 тыс. рублей 2028 год муниципальный бюджет – 24954,0 тыс. рублей внебюджетные источники – 50,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Искусство и наследие» (далее - Подпрограмма 1) Программы, утвержденной Постановлением, строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 79751,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год федеральный бюджет – 150,0 тыс. рублей областной бюджет – 26,5 тыс. рублей муниципальный бюджет – 9007,5 тыс. рублей 2021 год федеральный бюджет – 165,2 тыс. рублей областной бюджет – 1225,3 муниципальный бюджет – 8625,0 тыс. рублей 2022 год федеральный бюджет – 212,7 тыс. рублей областной бюджет – 13,3 тыс. рублей муниципальный бюджет – 11070,1 тыс. рублей 2023 год федеральный бюджет – 56,5 тыс. рублей областной бюджет – 9,2 тыс. рублей муниципальный бюджет –12002,8 тыс. рублей 2024 год областной бюджет – 65,7 тыс. рублей муниципальный бюджет – 10504,3 тыс. рублей 2025 год областной бюджет – 65,7 тыс. рублей муниципальный бюджет – 10504,3 тыс. рублей 2026 год муниципальный бюджет – 5349,1 тыс. рублей 2027 год муниципальный бюджет – 5349,1 тыс. рублей 2028 год муниципальный бюджет – 5349,1 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Образование» Программы, утвержденной Постановлением, строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 47797,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год муниципальный бюджет – 4792,8 тыс. рублей 2021 год областной бюджет – 423,7 тыс. рублей муниципальный бюджет –4934,3 тыс. рублей 2022 год муниципальный бюджет – 5923,6 тыс. рублей 2023 год федеральный бюджет – 3535,8 тыс. рублей областной бюджет – 72,2 тыс. рублей муниципальный бюджет – 6456,0 тыс. рублей 2024 год муниципальный бюджет – 5715,7 тыс. рублей 2025 год муниципальный бюджет – 5715,7 тыс. рублей 2026 год муниципальный бюджет – 3409,3 тыс. рублей 2027 год муниципальный бюджет – 3409,3 тыс. рублей 2028 год муниципальный бюджет – 3409,3 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

1.4. В паспорте Подпрограммы 3 «Развитие культуры» Программы, утвержденной Постановлением, строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 253911,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год муниципальный бюджет – 33382,1 тыс. рублей 2021 год федеральный бюджет -100,0 тыс. рублей областной бюджет – 4017,9 тыс. рублей муниципальный бюджет – 31242,8 тыс. рублей 2022 год федеральный бюджет -50,0 тыс. рублей областной бюджет – 1,0 тыс. рублей муниципальный бюджет – 23245,3 тыс. рублей 2023 год федеральный бюджет -1462,0 тыс. рублей областной бюджет – 238,0 тыс. рублей муниципальный бюджет – 36094,3 тыс. рублей 2024 год областной бюджет – 13691,4 тыс. рублей муниципальный бюджет – 35697,9 тыс. рублей 2025 год муниципальный бюджет – 30697,9 тыс. рублей 2026 год муниципальный бюджет – 14663,6 тыс. рублей 2027 год муниципальный бюджет – 14663,6 тыс. рублей 2028 год муниципальный бюджет – 14663,6 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

1.5. Приложение 2, Приложение 3 к муниципальной программе Репьёвского муниципального района «Развитие культуры» (2020 - 2028 г.г.), утвержденной Постановлением, изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Отдела культуры администрации муниципального района Овчарову Т.В.

Глава администрации

муниципального района                                                                                                                                          Р.В. Ефименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального района

от «19» апреля 2023 г. № 102

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе Репьёвского муниципального района

«Развитие культуры» (2020-2028 г.г.)

Расходы бюджета Репьёвского муниципального района на реализацию

муниципальной программы Репьёвского муниципального района «Развитие культуры» (2020 – 2028 г.г)

Таблица 2

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Репьевского муниципального района (далее - ГРБС) | Расходы бюджета Репьевского муниципального района по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  | (первый год реализации) | (второй год реализации) | (третий год реализации) | (четвертый год реализации) | (пятый год реализации) | (шестой год реализации) | (седьмой год реализации) | (восьмой год реализации) | (девятый год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» (2020-2028 г.г.) | Всего | 50683,9 | 65846,6 | 72420,7 | 76068,0 | 85852,8 | 48401,2 | 25 004,0 | 25 004,0 | 25 004,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 50683,9 | 65846,6 | 72420,7 | 76068,0 | 85852,8 | 48401,2 | 25 004,0 | 25 004,0 | 25 004,0 |
| Подпрограмма 1 | «Искусство и наследие» | Всего | 9184,0 | 10015,6 | 11296,1 | 12068,5 | 10570,0 | 10570,0 | 5 349,1 | 5 349,1 | 5 349,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 9184,0 | 10015,6 | 11296,1 | 12068,5 | 10570,0 | 10570,0 | 5 349,1 | 5 349,1 | 5 349,1 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |